## Slide 1
新人培训 · 工业现场通信
PLC 通信协议入门
什么是协议 · 分类 · 选型方法 · 协议坑
基于 omniplc 多品牌落地实践:16 类协议、503 项单测、tests/golden 黄金帧字节级契约
502 Modbus
102 S7
44818 CIP
9600 FINS
5000 MC/MTC
4840 OPC-UA
8000 KV
851 ADS
端口徽章 = 现场排查的第一线索,本课件与 docs/architecture.md 对应
01

## Slide 2
01 · 概念
什么是通信协议?
给新人:把「连不上 / 数不对」翻译成字节层面的问题
协议 = 通信双方事先约定的字节规则
先说什么、再说什么、怎么收尾;约定越公开,能对话的设备越多
① 链路:路怎么通
TCP → IP + 端口;串口 → COM 口 + 波特率(如 9600-8N2)。先有路,才谈得上说话
② 成帧:信怎么封
一帧从哪开始、到哪结束;粘包怎么拆;校验(CRC / 和校验)怎么算
③ 语义:话怎么说
命令(读/写)+ 地址(D100、DB1.DBD6)+ 数据(字序、类型、宽度)
真实拆解:MC 3E 读 D100(三菱,端口 5000)
50 00
副头:MC 3E 帧标识
00 FF FF 03 00
路由:网络00 / 本站FF / 目标I/O / 站号00
0C 00
请求数据长 = 12(小端)
10 00
监视定时器
01 04
命令:批量读「字软元件」
00 00
子命令
A8
软元件代码:D 寄存器
64 00 00
编号 0x64 = 100 → D100(小端)
01 00
点数:1 个字
应答:D0 00 … 04 00 | 00 00 | E2 04 → 1250(小端)
所谓「接入一个协议」,就是学会写它这封信 —— omniplc 的 16 类客户端就是 16 套契约的翻译官
02

## Slide 3
02 · 全景
品牌割据:一个品牌一套私有帧
上位机每接一个品牌就重学一套协议 —— 统一库的价值在于把差异关在驱动层
品牌割据
三菱 MC、欧姆龙 FINS、西门子 S7comm、罗克韦尔 CIP 互不兼容,帧格式各玩各的
同族多代
同一品牌还分帧型:三菱以太网 3E/4E、老机型 1E、串口 3C/4C,编码与进制都不同
对接之痛
现场常见 5~8 个品牌混跑;逐个写驱动成本高,于是有了统一抽象与兼容协议
统一抽象
omniplc 把帧差异关进驱动层:一套 API、统一错误契约、全局报文调试,503 项单测护栏
开放标准(跨品牌)
· Modbus 502 · OPC-UA 4840 · MTConnect 5000
日系字协议(软元件)
· 三菱 MC 5000 · 欧姆龙 FINS 9600 · 基恩士 KV 8000 · 松下 MEWTOCOL · 丰田 1025
欧美符号寻址
· 西门子 S7 102 · AB EtherNet/IP 44818 · 倍福 ADS 851
专用通道
· MX Component(COM)· 自定义 TCP 成帧 · SR 扫码枪 9004
本库对应落地:16 类协议 / 14 品牌族,同步 + 异步两套镜像 API,503 项单测护航
03

## Slide 4
03 · 分类框架
协议分类的三个维度
同一个协议可同时按走线、开放性、实现形态归类;三个维度回答三个不同的问题
维度一 · 走线介质
决定:粘包怎么拆、超时怎么算
以太网 TCP
可靠字节流,帧长定界拆包(MC 3E、FINS、CIP、S7)
以太网 UDP
一问一答一数据报,整包收取(MC UDP、FINS UDP)
串口 RS-232/485
站号轮询 + 校验和(Modbus RTU、MC 3C/4C)
HTTP/XML
请求-响应文档流(MTConnect)
维度二 · 协议开放性
决定:资料好不好找、能管多少设备
开放标准
规格公开、跨厂商:Modbus / OPC-UA / MTConnect
厂商私有
只管自家设备:MC / FINS / S7comm / CIP / ADS
兼容借道
汇川·松下·基恩士借用 MC 或 Modbus 的壳,码表不同
维度三 · 实现形态
决定:你踩的是协议坑还是部署坑
走线帧自研
字节编解码全程可控(Modbus、MC、FINS、TOYOPUC)
会话型封装
DLL/COM/HTTP 代理连接(S7→snap7、ADS→pyads、MX→COM)
共通点
会话型同样套 BaseClient 状态机:连接/超时/惰性重连一致
选型口诀:先看走线(线怎么接),再查开放性(资料在哪),最后定形态(坑在协议还是在部署)
04

## Slide 5
04 · 协议来源
各协议的出身与现状
标准组织的协议管「互操作」,厂商协议管「自家设备」—— 出身决定性格
协议 | 出身(谁定的 / 何时) | 开放度 | 现状
Modbus | Modicon,1979,为 PLC 互连而生 | 完全公开免费 | 事实标准;仪表 / 网关 / 国产 PLC 通吃
OPC-UA | OPC 基金会,2008(IEC 62541) | 公开规范 + 开源实现 | 上位统一层;新设备 Server 渐成标配
MTConnect | 美国 AMT 协会,2008 | 公开标准 | CNC 数采主流;台湾 PCB 机械常用
MC / SLMP | 三菱电机 | 完整手册公开(SH-080956 等) | 亚洲 OEM 事实标准;汇川/松下/基恩士兼容
FINS | 欧姆龙 | 手册公开 | 欧姆龙系专用,生态集中
EtherNet/IP(CIP) | 罗克韦尔 / ODVA | 规范公开(会员制) | 北美主流;AB 与 NJ/NX 共用
S7comm | 西门子 | 官方不公开(社区逆向) | 西门子系;开放口引导到 OPC-UA
ADS | 倍福 | 配套文档公开 | TwinCAT 生态专用
Host Link / MEWTOCOL / TOYOPUC | 基恩士 / 松下 / 丰田 | 手册公开 | 各自品牌系专用
读法:开放度列决定「你能不能拿到权威资料」,出身列决定「它的模型为谁设计」—— 下一页解释为什么 MC 虽是厂商协议,却能被多厂商兼容
05

## Slide 6
05 · 兼容性
为什么 MC 能多厂商兼容,S7comm 不能?
同样是厂商私有协议,命运由三个因素决定
决定因素 | MC(三菱)—— 被广泛兼容 | S7comm(西门子)—— 难以兼容
官方态度 | 完整规范公开(SLMP 手册),兼容等于扩大三菱生态,乐见其成 | 官方不公开协议文档,开放性收敛在 OPC-UA 与 PUT-GET 授权通道
技术门槛 | 无连接状态、一问一答、线性软元件地址表 —— 个人一周可写出可用实现 | 会话协商(PDU / 机架槽位路由 / 连接资源管理),逆向与稳定实现成本高
生态动力 | 亚洲 OEM 机台(台湾 PCB / 钻孔设备、国产设备)大量跟随三菱,兼容 MC = 进入现成市场 | 高端市场靠自家工具链(TIA 博途)锁定,开放动机弱;第三方多为工具库而非设备兼容
兼容现状 | 汇川、松下、基恩士 KV、众多国产 PLC 直接提供 MC 兼容模式 | 设备侧几乎无兼容者;生态内通过 OPC-UA / S7-200 SMART 等外围通道对接
多厂商兼容 = 文档公开 × 模型简单 × 生态驱动,缺一不可;「第三方工具能不能接」是判断协议开放状况的实用信号
注:兼容不等于照抄 —— 汇川借 MC 帧但换自己的软元件码表,基恩士借 SLMP 但端口与码不同,接之前必查各家手册
06

## Slide 7
06 · 速查总表
品牌 × 协议 × 端口 对照表
代表设备与默认端口;现场以此表为排查起点(端口以设备手册为准)
品牌 / 代表设备 | 协议 | 通道 · 默认端口 | 寻址模型 | 要点 / 代表性坑
三菱 Q/L/R/iQ-R | MC 3E/4E(SLMP) | TCP·UDP 5000 | 软元件·十六进制 | 老机型 1E:X/Y 八进制
三菱 C24 串口 | MC 3C/4C | RS-232/485 | 软元件 | 3C ASCII,校验含 ETX
欧姆龙 CJ/CS | FINS | TCP·UDP 9600 | 软元件+字码 | 先握手;大端
欧姆龙 NJ/NX | EtherNet/IP CIP | TCP 44818 | 变量 / 标签 | 复用 AB 驱动
基恩士 KV | Host Link | TCP·UDP 8000 | 软元件+.U 后缀 | ASCII 行式 RD/WR
基恩士 KV-7500+ | MC 兼容(SLMP) | TCP·UDP 5000 | 自有码表 | 借三菱帧,码表混入
汇川 H3U/H5U | Modbus TCP/RTU | 502 · 串口 9600-8N2 | 寄存器映射 | 标准 Modbus+地址翻译
松下 FP | MEWTOCOL / MC 3E | 串口 · 以太网 | 软元件 | 双协议并存
丰田 TOYOPUC | 计算机链接 | TCP·UDP 1025 | 软元件·全十六进制 | 多字低字在前
AB ControlLogix | EtherNet/IP | TCP 44818 | 标签自描述 | unconnected/connected
倍福 TwinCAT | ADS | AMS 851 | 变量名 + NetId | Windows 缺 DLL 报 OSError
西门子 S7 全系 | S7comm(封装 snap7) | ISO-on-TCP 102 | DB 绝对寻址 | 大端;PUT-GET 授权
OPC-UA 服务器 | OPC-UA | TCP 4840 | 语义 NodeId | 跨品牌上位首选
CNC(FANUC/三菱) | MTConnect | HTTP 5000 | 数据项 id/name | 只读数采
用法:先锁定品牌行拿协议与端口;「寻址模型」列预告了你会踩哪类坑 —— 软元件查进制,标签查类型,寄存器查映射表
07

## Slide 8
07 · 开放标准
开放协议三件套:Modbus / OPC-UA / MTConnect
规格公开、不锁品牌 —— 跨品牌项目优先考虑它们
Modbus TCP 502 · RTU 串口
功能
线圈 / 离散量 / 保持寄存器读写,掩码写
代表
汇川 H3U/H5U、温控仪表、协议网关
特点
主从一问一答;无类型无上下文,65536 寄存器空间;实现最薄
坑
广播站号 0 写后不等响应;写回显各网关不一;功能码子集随厂家
OPC-UA TCP 4840
功能
语义节点读写 / 订阅 / 浏览,类型安全
代表
倍福、西门子 Server;MES 对接底座
特点
命名空间 + 类型系统;安全策略;跨平台跨语言
坑
实现栈重(py3.7 锁 asyncua 1.1.5);端点安全策略要匹配
MTConnect HTTP 5000
功能
/current 快照 + /probe 设备信息,只读
代表
FANUC / 三菱 CNC,台湾 PCB 钻孔·成型机
特点
HTTP/XML 零依赖;数据项 id 即地址;条件项 Fault/Warning/Normal
坑
UNAVAILABLE 是无值不是故障;数据项随适配器而变,先探查
怎么选:要控制/参数化 → Modbus 或 OPC-UA;只采数 → MTConnect;语义化上位 → OPC-UA
08

## Slide 9
08 · 日系字协议
日系字协议:同一副骨架,各配各的锁
共同思想 = 软元件(位 X/Y/M/S + 字 D/W/R)+ 区域码 + 编号进制;「读 N 个字」是万能原语
MC · 三菱
端口 5000
· 帧型:3E/4E 以太网,1E 老机型,3C/4C 串口
· 进制:X/Y/W 十六进制,1E 的 X/Y 八进制
· 字序:小端;位打包每字节 2 点
FINS · 欧姆龙
端口 9600
· 先握手:20 字节换节点号再发帧
· 字码制:DM/W/C/EM 区(0xA0+bank)
· 字序:大端;T/C 位读完成标志
KV · 基恩士
端口 8000
· ASCII 行式:RD / RDS / WR / WRS
· 格式后缀:.U/.S/.D/.L/.H 挂软元件
· 64 位 = 连续 4 个 .U 字小端拼接
MEWTOCOL · 松下
串口 / 以太网
· 串口 + 以太网双通道
· 另支持 MC 兼容 3E 帧双轨并行
· DT/WL 软元件记号
TOYOPUC · 丰田
端口 1025
· 二进制帧:00 00 LL LH CMD
· 编号一律十六进制(含位区)
· 多字数据低字在前
跨品牌抄地址必翻车:同样写 X17,MC 3E 是十六进制 0x11,汇川/1E 是八进制命名 —— 进制是软元件协议的第一坑
09

## Slide 10
09 · 欧美符号寻址
欧美系:名字即地址,类型设备自己说
日系靠「编号查码表」;欧美系地址就是变量 —— 坑从「编号错」变成「类型不匹配」
西门子 S7
102
DB1.DBX0.3 DB1.DBD6 MW10
绝对寻址:区域 + 字节起点,尺寸跟 DataType 走(大端);rack/slot 路由,位写 = 锁内读-改-写;1200/1500 要开 PUT-GET 且 DB 非优化
AB Logix
44818
Conveyor.Run PartCount[3] Recipe_Str
标签自描述:首读发现真实类型并缓存,写前必查;unconnected 默认、connected 高吞吐;STRING 上限 82 字符,BOOL 数组按 32 位打包
倍福 ADS
851
MAIN.axis1.actPos GVL.recipe.name
变量名直读 + NetId 路由;类型按 IEC 口径映射(SHORT→INT16、INT→DINT);字符串写不得超过 PLC 侧声明长度
共同点:连接参数(IP + 路由标识)之外不用背码表;但「变量名/DB 号」错误在设备侧直接拒绝 —— 参数错与设备错要分开处理
10

## Slide 11
10 · 数据表示
字节层面的三道坎:进制 · 字序 · 宽度
协议「连上了但数不对」,九成出在这三处
进制
X17
MC 3E / FINS / TOYOPUC
X 编号按十六进制 → 0x11
MC 1E / 汇川 X·Y
八进制命名(逢 8 进 1)→ 十进制 15,汇川 MC 帧内再换 0x0F
口诀
地址里出现 8 或 9 还能通过,先怀疑进制理解错了
字序
0x1234
MC / KV(小端)
帧内低字节在前 → 34 12
FINS / S7 / AB(大端)
高字节在前 → 12 34
浮点案例
MC 浮点曾因「逐字再交换」读成乱值 —— 先按帧字序拼字节,再一次 unpack
宽度
×82
S7:尺寸跟类型走
DB1.DBD6 读 short 只取 6~7 两字节;地址只定起点
AB:类型有硬上限
STRING ≤ 82 字符;BOOL 数组按 DWORD 32 位打包
KV:64 位自成一派
连续 4 个 .U 字(小端)拼成 8 字节
omniplc 对策:地址解析层统一收口进制;convert 公共字序助手(to_signed / bytes_to_words);每条读写带 DataType 宽度
11

## Slide 12
11 · 选型方法
拿到一台设备,四步定协议
从「知道型号」到「连不上」都有路可走;所有路终点都是真机联测
① 识别设备
型号 / 铭牌 / 手册;
分清 PLC、CNC、仪表、扫码枪
② 查总表
对照品牌速查表,
锁定原生协议与端口
③ 扫开放端口
502 / 102 / 44818 / 9600 /
5000 / 4840 / 8000 逐个探
④ 真机联测
set_debug 看报文,
读写各验证一遍再定方案
品牌原生协议
全功能:读写 / 参数 / 批量 / 扫描;优先走这条(查手册定帧型与进制)
开放标准通道
设备带 Modbus / OPC-UA Server 时优先用 —— 跨品牌统一,资料公开
只读数采
只要数据不要控制:MTConnect / OPC-UA 只读,风险与权限最小
兜底方案
都没有 → 自定义 TCP 分隔符成帧(重连/超时可配)或串口自由口
分支怎么进:型号明确 → 直接走 ②;型号不明/老设备 → ③ 端口探测;命中哪个分支,就按该分支的协议与坑清单执行
12

## Slide 13
12 · 选型原则
五条选型原则
从 16 类协议的落地经验里沉淀;违反任何一条都会在联调期还债
1
原生优先
厂商自家协议功能最全
AB 标签自描述、S7 全区访问、MC 批量高效 —— 走原生不吃中间层损失
2
跨品牌看上层
多品牌统一对接
上位机接多品牌:语义模型选 OPC-UA,寄存器底座选 Modbus
3
有网关不啃帧
别重复造轮子
设备自带 OPC-UA Server / MTConnect Agent / 网关时,直接用,不解析私有帧
4
自研 vs 封装有判据
按公开程度与部署面定
公开标准文档全 → 自研(Modbus/MC/FINS);DLL 部署面复杂 → 封装成熟库(S7/ADS/MX)
5
场景匹配形态
读和控是两回事
只读数采 → MTConnect;要控制/写参数 → 原生协议或 OPC-UA;权限最小化
补一条铁律:任何选型落地前先真机联测 —— 手册与固件实现不一致是常态,黄金帧对不上就停在方案阶段
13

## Slide 14
13 · 协议坑 · 上
帧格式坑:写在字节里的教训
每一条都在 omniplc 联调或参考库对照中被抓过现行;黄金帧 = 字节级契约
01
4E 副头读写恒为 54 00
照抄「写命令 = 0x58」的二手资料必然全盘失败 —— 以官方手册 SH-080956 为准
02
编号进制按帧型走
3E 的 X/Y 是十六进制;1E 与汇川 X/Y 是八进制;同写 X17 含义不同
03
字序相反系
MC/KV 小端,FINS/S7/AB 大端;浮点逐字交换一遍 = 满屏乱值
04
FINS EM 区字码 0xA0+bank
0xE0 段是 bank≥16 扩展区 —— 两个开源参考库都在这里写错过
05
Modbus 广播站号 0
写后不等响应;按「一问一答」处理必超时断线
06
串口与 TCP 成帧细节
MC 3C 校验和含 ETX;4C 有 DLE 附加码需逐字节解包;FINS TCP 先 20 字节握手再发帧
共性:这些坑手册里都有,但散落在附录与「注意事项」;黄金帧测试把每一条钉死,回归时一眼识破
14

## Slide 15
14 · 协议坑 · 下
工程部署坑:代码之外的坑更磨人
「协议写对了还是连不上」大概率在这一页
01
S7-1200/1500 授权
PUT-GET 通信访问默认关闭,DB 须为非优化块 —— 两处不开,代码再对也连不上
02
python-snap7 分版本
1.3 缺 setuptools 起不来、只捆绑 64 位 DLL、区码必须转 Areas 枚举;3.x 纯 Python 但异常全换成 S7Error
03
AB 写前查类型
标签类型首读缓存;STRING 上限 82 字符;BOOL 数组是 32 位打包,不能按位直写
04
ADS 依赖加载
Windows 缺 Beckhoff DLL 时 import pyads 抛 OSError 而非 ImportError —— 要按 Exception 兜底提示装驱动
05
MTConnect 语义
UNAVAILABLE / NOT_AVAILABLE 是设备侧无值,不是通信故障;现场数据项因适配器而异,先 snapshot 探查
06
汇川默认端口
网口 502 多数机型不可改;串口默认 9600-8N2 —— 停止位是 2,按 1 配必收错帧
07
MX Component 批量
位软元件批量必须 16 点一组;单点读写走 GetDevice/SetDevice 才稳
共性:驱动层无能为力,必须写进部署清单 —— PLC 侧授权、Python 侧依赖版本、设备侧默认参数,三方各查一遍
15

## Slide 16
15 · 排错方法
排错三件套:错误契约 · 报文调试 · 四步口诀
先分清「谁的错」,再决定「断不断线」
错误契约(所有协议统一)
DeviceError
设备侧拒绝 / 数据项不存在
保持连接
OSError
链路断 / 超时 / 拒绝连接
断线,下次操作惰性重连
ProtocolFrameError
坏帧 / 无法解析
断线重同步
ValueError
地址 / 类型 / 参数错误
直接上抛给调用者
# 全局报文调试:一行打开,进程级生效
omniplc.set_debug(True)
→ 发送 tcp://192.168.0.10:5000 21B:
50 00 00 FF FF 03 00 0C 00 10 00
01 04 00 00 A8 64 00 00 01 00
← 接收 tcp://192.168.0.10:5000 13B:
D0 00 00 FF FF 03 00 04 00 00 00 E2 04
走线协议输出真实字节;S7/ADS/OPC-UA 输出操作级日志
排查四步口诀
① 端口通不通(telnet / 扫描)
② 进制对不对(查总表)
③ 字序反没反(数值探针)
④ 授权开没开(PUT-GET / 路由 / 防火墙)
约定:库不吞错误 —— 设备错不断线,链路错才重连,参数错直接抛;排错先看异常类型
16

## Slide 17
16 · 小结
记住三件事
进制
编号写错,帧全白发
X/Y 十六进制还是八进制,总表先查
字序
小端大端,数值满屏乱
MC/KV 小端;FINS/S7/AB 大端
连接语义
哪些错断线,哪些不断
设备错不断线,链路错才重连
上手路径
01 读 docs/architecture.md §8:每协议一节(帧布局 / 坑 / 参考库)
02 跑 tests/unit 对应用例;tests/golden 是字节级黄金帧,改协议先看它
03 omniplc.set_debug(True) 连真机,逐字节比对请求与响应
04 深挖 §8.1 参考库清单:pymodbus / fins-driver / pylogix / pycomm3 / snap7 …
omniplc · 16 类协议 · 503 项单测 · 黄金帧契约 · 同步/异步双镜像
17